OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU WODOMIERZA GŁÓWNEGO
NA PRZYŁĄCZU WODOCIĄGOWYM
POJEDYNCZEGO LUB W UKŁADZIE RÓWNOLEGŁYM

1. Zasadą jest, że każde przyłącze od sieci wodociągowej do nieruchomości powinno być wyposażone w jeden zestaw wodomierza głównego wraz z zabezpieczeniem opisanym w pkt 9., mierzący całą ilość wody dostarczonej do nieruchomości przyłączonej do sieci.
2. W przypadku przyłączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku lub zewnętrznej na terenie nieruchomości gruntowej z siecią wodociągową w więcej niż jednym miejscu, na każdym z tych przyłączy winien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego.
3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi dostawca wody, natomiast budowę odpowiedniego pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego lub odpowiedniej studni wodomierzowej zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
4. Zestaw wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym powinien być zamontowany zgodnie z przepisami prawa oraz z aktualnymi normami dotyczącymi zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych i wymagań instalacyjnych dla wodomierzy.
5. Miejsce montażu zestawu wodomierza głównego powinno znajdować się bezpośrednio za pierwszą ścianą zewnętrzną budynku od strony przyłącza, w piwnicy lub na parterze budynku, w pomieszczeniu gospodarczym lub pomieszczeniu technicznym, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach wielolokalowych i obiektach użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie.
6. W przypadku braku podpiwniczenia budynku lub odpowiedniego pomieszczenia w przyziemiu, przyłącze należy zakończyć studnią wodomierzową. Studnię taką należy zlokalizować na terenie nieruchomości przyłączanej do sieci, w pobliżu granicy nieruchomości od strony sieci wodociągowej.
7. Studnia wodomierzowa powinna być wykonana z materiału trwałego, mieć stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwór włazowy o średnicy co najmniej 0,6 m w świetle, zaopatrzony w dwie pokrywy, z których wierzchnia powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia ruchem pieszym lub kołowym.
8. Pomieszczenie lub studnia, w której zainstalowany jest zestaw wodomierza głównego, powinny być wyposażone w następujące instalacje:
  1. w przypadku pomieszczenia w budynku – wentylację oraz wpust do kanalizacji zabezpieczony zamknięciem przeciwzalewowym jeżeli warunki lokalne tego wymagają;
  2. w przypadku studzienki wodomierzowej poza budynkiem – wentylację oraz zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych lub opadowych i zagłębienie do wyczerpywania wody.
9. Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody w sposób zgodny z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w aktualnej normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. Obowiązek konserwacji i nadzoru zabezpieczenia będącego elementem instalacji wodociągowej spoczywa na posiadaczu przyłączonej nieruchomości.